附件4

具体维护服务的主要设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵机组（65KW） | 9 | 台 | 其中制冷压缩机36台，换热器及相关控制组件9台套 |
| 2 | 冷冻或离心水泵（11KW） | 2 | 台 | 其中电控及联控器件2台套 |
| 3 | 电子水处理仪(3KW) | 2 | 台 | 其中电控及LRV-01204和LRV-05209联控器件2套 |
| 4 | 风机盘管（59/73/111KW） | 3 | 台 |  |
| 5 | 空气处理机组 | 15 | 台 |  |
| 6 | 电加热模组 | 36 | 组 |  |
| 7 | 电极式加湿器 | 12 | 台 |  |
| 8 | 轴流风机及电机 | 12 | 台/套 |  |
| 9 | 二管制冷热盘管 | 15 | 台 |  |
| 10 | 静音型轴流排风系统 | 31 | 台/套 |  |
| 11 | 恒温恒湿控制柜 | 15 | 台 |  |
| 12 | 德国西门子PLC自控系统 | 15 | 台 |  |
| 13 | 德国西门子变频器 | 15 | 台 |  |
| 14 | 德国西门子电动执行器及二通阀 | 15 | 台/套 |  |
| 15 | 德国西门子温、湿度传感器 | 15 | 台 |  |
| 16 | 德国西门子空气压差开关及缺风压差开关 | 45 | 台 |  |
| 17 | 德国西门子DT700触屏液晶彩色控制显示器 | 15 | 台 |  |
| 18 | 法国施耐德控制电气件 | 15 | 台套 |  |
| 19 | 德国多玛医用气密自动门 | 19 | 樘 |  |
| 20 | 手术室触摸式液晶中心控制面板 | 11 | 块 |  |
| 21 | 手术室氧气、负压、压缩空气等气体终端 | 27 | 套 |  |
| 22 | 手术室看片灯、书写台、医用器械柜 | 27 | 套 | 各9套 |
| 23 | 螺杆式空气压缩机 | 2 | 台 |  |
| 24 | 吸附式冷干机 | 1 | 台 |  |
| 25 | 二氧化碳汇流排3*3 | 1 | 台套 |  |
| 26 | 笑气汇流排3.*3 | 1 | 台套 |  |
| 27 | 感应式红外线洗手池 | 7 | 台 |  |
| 1-27项共计: |  | 383 | 台套 |  |

相关设备技术服务内容

| 序号 | 维护项目 | 技术服务内容 | 维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵机组及其水系统 | 风冷热泵机组外置散热器翅片进行高压清洗 | 每三个月一次 |  |
|  |  | 对涡旋式压缩机运行电压、电流进行检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 对压缩机控制触点进行检测，防止缺相导致压缩机烧毁 | 每月一次 |  |
|  |  | 制冷压缩机电流及噪音检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 四通阀及冷表器工况 | 每月一次 |  |
|  |  | 电控及电子原件工况 | 每月一次 |  |
|  |  | 水泵轴承及电流噪音检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 水系统相组进水r型过滤器保养 | 每三月一次 |  |
|  |  | 除垢仪运行状态检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 给回、排水泄露状态检测 | 每月一次 |  |
| 2 | 空气处理机组 | 初、中效压差参数检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 缺风报警压差开关检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 轴流风机风量及轴承噪音检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 二管制冷表器散热及通风状态检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 电动机三相电流轴承及传动检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 电加热端子及电流情况运行检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 电板式加湿器电极除垢保养 | 每月一次 |  |
|  |  | 电板式加湿器电控原件检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 进回风风阀调节位紧固 | 每月一次 |  |
|  |  | 新风、初效、中效、亚高效通风状态检测 | 每月一次 |  |
| 3 | 德国西门子自动控制系统 | PLC可编程控制器程序检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 根据手术室送风、回风、新风压差情况、温湿度等参数适时对PLC控制程序进行修定 | 每月一次 |  |
|  |  | 德国西门子变频器电流、频率等相关参数检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 德国西门子电动执行器及二通阀开、闭合度检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 德国西门子湿温度传感器参数检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 德国西门子0T700显示器参数 | 每月一次 |  |
|  |  | 对法国施耐德电控进行控制系统检测及保养 | 每月一次 |  |
| 4 | 德国多玛自动门 | 控制器主板进行参数及运行状态检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 编码电动机传动及控制进行检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 对吊滑轮、导轨、皮带进行传动检测与调节 | 每月一次 |  |
|  |  | 对门体间隙及运行状态进行检查 | 每月一次 |  |
|  |  | 对感应电眼、门夹电眼进行校正 | 每月一次 |  |
| 5 | 手术室中心控制系统 | 对时钟、计时钟进行校正及检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 对照明、空调、对讲、消防等系统进行检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 对恒温、恒温控制进行信号检测及校正 | 每月一次 |  |
|  |  | 对医气控制线路、传感器进行检测 | 每月一次 |  |
| 6 | 手术室看片灯 | 对看片灯供电及调光等电路及光度进行检测 | 每月一次 |  |
| 7 | 器械柜、药品柜 | 对其铰链、间隙进行紧固与调整 | 每月一次 |  |
| 8 | 书写台 | 对控制及照明进行检测 | 每月一次 |  |
| 9 | 螺杆式空气压缩机 | 对空气进气滤芯进行适度更换定期除尘及更换 | 2000小时 |  |
|  |  | 对油过滤器进行定期更换 | 2000小时 |  |
|  |  | 对油气分离器进行定期更换 | 2000小时 |  |
|  |  | 对电控、压力控制进行电压、电流动作状况检测 | 每月一次 |  |
| 10 | 吸附式冷干机 | 对自动排水阀进行排气实验检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 对压缩机电流、噪声进行检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 对冷表器、风扇进行防冻检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 对压力表、安全阀进行定期检测 | 每月一次 |  |
| 11 | 二氧化碳笑气汇流排 | 对压差控制进行差值检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 对电控部分进行电压、电流控制检测 | 每月一次 |  |
|  |  | 对仪表、阀门等部件进行检验防漏检查 | 每月一次 |  |
| 12 | 感应式洗手池 | 对紫外线感应出水状况进行检查 | 每月一次 |  |
|  |  | 对电磁阀、控制器进行电路检查 | 每月一次 |  |
|  |  | 对给排水阀门、管道进行防漏检查 | 每月一次 |  |
| 13 | 手术室医用气体报警器 | 对医用气体、氧气、负压、压缩空气等进行检查 | 每月一次 |  |
|  |  | 根据医气使用情况及流量进行适时调压 | 适时 |  |
|  |  | 对控制及压力传感器进行定期检测保证监测正常 | 每月一次 |  |
| 14 | 风机盘管 | 对回风过滤器进行技术性指导并指导定期清洁 | 每月一次 |  |
|  |  | 对送风口进行技术性指导并指导科室定期清洁 | 每月一次 |  |
|  |  | 对联动控制系统及风机、电机进行检测 | 每月一次 |  |
| 15 | 净化机组新风过滤器 | 对保洁人员进行技术性指导，保证新风过滤器达标。 | 每2天一次 |  |
| 16 | 手术室及辅助用房回风过滤器 | 对保洁人员进行技术性指导，保证回风过滤器达标。 | 每周一次 |  |
| 17 | 手术室空气质量洁净度检测 | 对空气尘埃粒子计数、压差、噪声、送回风次数、菌落数等相关技术性指标进行定期检测 | 每年一次 |  |